Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 25.05.2022 №  66

«Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ» отопительного периода 2021/2022 года

На территории Невьянского городского округа теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда обеспечивают 23 котельных, из них 17 газовых и 6 угольных, 17 находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 108,0 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 258,2 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 612,1 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 8 ТСЖ, 3  ЖСК, 1 ТСН.

Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов, протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 95,0 км. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 72,6 км.

Подготовка к отопительному периоду 2021/2022 года в Невьянском городском округе проходила в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.05.2021 № 708-п «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2021/2022 года».

По результатам проведенной проверки в ноябре 2021 года, комиссией Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора, Невьянскому городскому округу был выдан паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду 2021/2022 года.

Все котельные городского округа, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы, своевременно начали отопительный сезон.

Запас угля для муниципальных угольных котельных к началу отопительного сезона 2021/2022 годов по состоянию на сентябрь 2020 года составил 933,4 тонны, что обеспечивало необходимый нормативный 100-дневный запас. С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета в течение прошедшего периода с осени 2021 года до окончания отопительного сезона 2021/2022 годов было приобретено 2 065 тонн угля (на сумму 10 502 066,50 рублей).

В сравнении с отопительным периодом 2020/2021 годов произошло снижение по расходу угля в общем объеме. Фактор снижения расхода твёрдого топлива – средние климатические условия отопительного периода.

Приобретенный уголь был передан двум теплоснабжающим организациям: ООО «АятьКоммуналСервис» и МУП «Территория», теплоисточники которых работают на твердом топливе. Срывов теплоснабжения в отопительном сезоне из-за отсутствия твердого топлива не происходило. Все газовые и угольные котельные Невьянского городского округа отработали отопительный сезон в штатном режиме.

Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения, в период прохождения зимних максимумов, у всех ресурсоснабжающих и управляющих компаниях были созданы и осуществляли свою деятельность аварийные бригады.

Обо всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме направлялась на телефон МБУ «Единая                                 дежурно-диспетчерская служба», телефон (34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства были и остаются высокий % износа и низкая энергоэффективность объектов жилищно-коммунальной системы. В течение отопительного сезона с осени 2021 года до окончания отопительного периода  произошло 64 технологических нарушения. Для сравнения в отопительный период 2020/2021 года произошло 112 технологических нарушений.

Количество технологических нарушений по видам ресурса:

| Наименование | период 2020/2021 | период 2021/2022 | показатель изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 112 | 64 | - 48 |
| теплоснабжение | 31 | 20 | - 11 |
| водоснабжение | 45 | 22 | - 23 |
| водоотведение | 0 | 1 | 1 |
| газоснабжение | 0 | 1 | 1 |
| электроснабжение | 36 | 20 | 16 |

Количество нарушений по населенным пунктам:

- отсутствие теплоснабжения – 20; в п. Калиново -10, с. Конёво - 3,                                г. Невьянск – 4, п. Таватуй, п. Ребристый, п. Вересковый по 1 случаю. Случаи отсутствия теплоснабжения связаны с порывами на сетях теплоснабжения.

- отсутствие водоснабжения – 22; г. Невьянск – 7, п. Цементный – 3,                  с. Конёво – 2, п. Таватуй – 1, п. Вересковый - 1, с. Аятское – 3,                                     п. Ребристый – 1, п. Калиново – 4. Случаи отсутствия воды связаны с порывами и перемерзанием трубопроводов.

- отсутствие электроэнергии – 20 г. Невьянск – 6, п. Таватуй – 5,                                  п. Калиново – 2, п. Аять – 3, п. Ребристый, п. Вересковый, с. Конево,                              д. В. Таволги по 1 случаю.

Для обеспечения п. Вересковый стабильным теплоснабжением построена и ведена в эксплуатацию в декабре 2021 года новая газовая котельная. Учитывая, что новая котельная работала в режиме пуско-наладочных работ, котельная, которая ранее отапливала поселок, также осуществляла свою работу. За отопительный период наблюдались периодические остановки котельных, в основном это было связано с плановыми и аварийными отключениями электрической энергии. В октябре 2021 года водоснабжение п. Вересковый было полностью переведено на новый водозабор, что позволило обеспечить нормативные режимы водоснабжения как населения, так и котельных.

В отопительном периоде отмечено нестабильное обеспечение теплоснабжением социальных объектов в с. Аятское, что было обусловлено выходом из строя одного из двух котлов. Попытки выполнить ремонт не достигли желаемого результата, поэтому отопительный период продолжался на 1 котле. При подготовке к новому отопительному периоду необходимо предусматривать мероприятие по замене одного котла.

Факты длительных перерывов подачи теплоносителя потребителям в течении дня наблюдались в г. Невьянске и п. Ребристый, что было обусловлено в первом случае утечкой теплоносителя в объеме выше нормативного, в другом случае отсутствием электроснабжения. В п. Ребристый при этом, после восстановления теплоснабжения, длительный период продолжались работы по запуску отдельных перемерзших участков системы водоснабжения.

В остальных населенных пунктах п. Киприно, с. Конево, с. Шайдуриха,                    д. Нижние Таволги, п. Таватуй, п. Калиново, п. Аять, п. Цементный                              п. Таватуйский детский дом отопительный период прошел в штатном режиме.

Все технологические нарушения в отопительном периоде 2021/2022 года устранялись своевременно в оперативном порядке.

Отопительный период на территории Невьянского городского округа завершен 11 мая 2022 года на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 04.05.2021 № 747-п «Об окончании отопительного периода 2021/2022 года и проведении ремонтных и профилактических работ».

По окончании отопительного периода теплосетевые организации, с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов, проводят гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых будут внесены изменения в план мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022/2023 года и представлены в администрацию Невьянского городского округа.

Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2022 составила:

тыс.руб.

| Наименование ТЭР | 1.10.2020 | 1.05.2021 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) | 1.10.2021 | 1.05.2022 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за газ | 14 946,7 | 24 898,2 | + 9 951,5 | 22 592,8 | 15 284,4 | - 7 308,4 |
| за эл.энергию | 22 365,6 | 22 795,6 | + 430,5 | 21 715,7 | 19 794,7 | - 1 921,0 |
| всего |  |  |  | 44 308,5 | 35 079,1 | - 9 229,4 |

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2021 составила:

тыс.руб.

| Наименование | 1.05.2021 | 1.05.2022 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| задолженность населения | 255 435,0 | 300 830,7 (в том числе текущая задолженность 55 830,7) | + 45 395,7 |
| задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями | 11 050,2 | 10 363,2 | - 687,0 |

На территории округа работает ОАО «Расчетный Центр Урала», который ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи

и жилищно-коммунальному хозяйству                                                 И.В. Беляков